|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Preis (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solarmodul aleo LEO-N Sol 425 Wp Das Glas-Folien-Modul LEO-N Sol mit Indach-Rahmen ist ein Premiumprodukt, das exklusiv von uns in Prenzlau (Deutschland) entwickelt und gefertigt wird. Das Modul ist mit seinem speziellen Rahmen für die Indach-Montage entwickelt und ersetzt damit die klassische Dacheindeckung.. Verfügbare Leistungsklasse:; 425 Wp. Herstellungsort:; Deutschland. Entwicklungsort:; Deutschland. Aufbau: Abmessungen:; 1.169 x 1.795 x 17 (mit Anschlussdose 25) (Rastermaß 1.137 x 1.777). Gewicht:; 22 kg. Zelltyp:; Monokristallines Si, 10BB/ Multibusbar n-type TOPCon Technologie. Anzahl Zellen pro Modul:; 108 Halbzellen. Zell - Layout:; 2 x 54 Zellen, 12 Strings. Zellgröße:; 91 mm x 182 mm. Verbinder:; Runddraht. Frontabdeckung:; 3,2 mm gehärtetes Solarglas (Einscheibensicherheitsglas - ESG) mit Anti-Reflexionsbeschichtung,. Verkapselung:; Solarzellenmatrix eingebettet in hochtransparentem Einbettungsmaterial. Rückseitenmaterial:; Langlebiger Folienverbund, schwarz. Rahmen:; Schwarz, Aluminium, pulverbeschichtet, spezieller Indach Rahmen mit freier Modulunterkante von Ernst Schweizer AG. Anschlussdose:; 3-teilig mit insgesamt 3 Dioden, IP 68. Kabel:; Solarkabel (+) 1.200 mm und (-) 1.200 mm, 4 mm² Leiterquerschnitt. Stecker:; Original MC4. Zulässige Umgebungsbedingungen / Systemkenngrößen: Leistungssortierung:; Positiv, 0 Wp bis +4,99 Wp über Nennleistung. Maximale Systemspannung:; SK II 1000 V. Brandklasse:; Klasse C (gemäß IEC 61730-2). Rückstrombelastbarkeit:; 25 A. Modulbelastung Druck (Schneelast):; 5.400 Pa (5,4 kN/m²) (Testload)/ 3.600 Pa (3,6 kN/m²) (Designload). Modulbelastung Sog (Windlast):; 2.400 Pa (2,4 kN/m²) (Testload)/ 1.800 Pa (1,8 kN/m²) (Designload). Zulässige Betriebstemperatur:; -40 °C bis +85 °C. Elektrische Daten (STC): Nennleistung:; 425 Wp. Nennspannung Umpp:; 33,71 V. Nennstrom Impp:; 12,61 A. Leerlaufspannung Uoc:; 39,38 V. Kurzschlussstrom Isc:; 13,27 A. Wirkungsgrad Modul: Wirkungsgrad Rastermaß:; 20,3 % 21,0 %. Temperaturkoeffizienten: TK Isc:; +0,029 %/K. TK Uoc:; -0,24 %/K. TK Pmpp:; -0,31 %/K. Zertifizierungen und Zulassungen Produkt: IEC 61215-1:2021/ EN 61215-1; ### Terrestrische Photovoltaik-(PV-) Module – Bauarteignung und Bauartzulassung - Teil 1: Prüfanforderungen. IEC 61215-1-1:2021/ EN 61215-1-1; ### Terrestrische Photovoltaik-(PV-) Module – Bauarteignung und Bauartzulassung - Teil 1-1: Besondere Anforderungen an die Prüfung von kristallinen Silizium-Photovoltaik (PV)-Modulen. IEC 61215-2:2021/ EN 61215-2; ## Terrestrische Photovoltaik (PV)-Module – Bauarteignung und Bauartzulassung - Teil 2: Prüfverfahren. IEC 61215:2021 inkl. TS IEC 62804-1:2015-08; Prüfverfahren für die Erkennung von spannungsinduzierter Degradation Teil 1: Kristallines Silicium Sehr gute Beständigkeit gegen PID. IEC 61215:2021 inkl. IEC/TS 62782:2016; Dynamische mechanische Belastungsprüfung. IEC 61730-1:2023/ EN 61730-1:2018; ### Photovoltaik (PV)-Module – Sicherheitsqualifikation Teil 1: Anforderungen an den Aufbau. IEC 61730-2:2023/ EN 61730-2:2018; ### Photovoltaik (PV)-Module – Sicherheitsqualifikation Teil 1: Anforderungen an die Prüfung. 2014/35/EU; EG – Konformitätserklärung. Hagelschutzregister (VKF); Hagelschutzklasse 3 (HW3). DIN CEN/TS 1187-1 DIN EN 13501-5; Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung); BROOF (t1). AgNP Test; Frei von Schneckenspuren. VDE-AR-E-2126-4-100; LeTID Beständigkeit. Unternehmen: ISO 9001:2015; Qualitätsmanagementsystem. ISO 14001:2015; Umweltmanagementsystem. ISO 50001: 2018; Energiemanagementsystem. ISO 45001:2018; Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. ECS/CIG 021 – 024:214; Überwachte Fertigungsstätte. Mitglied bei PV Cycle. WEEE-Reg.-Nr.; DE 32124782. Strombezug Werk inkl. Fertigung; 100 % Ökostrom. Garantien: Produktgarantie: 30 Jahre Lineare Leistungsgarantie: 30 Jahre Die tatsächliche Leistung beträgt für das erste Jahr ab dem Kaufdatum mindestens 99 % der ausgewiesenen Nennleistung; ab dem zweiten Jahr bis zum 30. Jahr ist der jährliche Leistungsverlust kleiner als 0,4 %, bezogen auf die im Datenblatt der Module ausgewiesene Nennleistung. Die Endleistung, nach 30 Jahren, beträgt also mindestens 87,4 % der ausgewiesenen Nennleistung. |  |  |  |